县农业农村局冷库建设及移址安装

采购项目需求公告

项目编号：202602001

采购单位：五峰土家族自治县农业农村局

发布日期：2026年2月26日

一、项目基本情况

本项目采用“建设+移址安装”打包采购方式，包含以下两部分内容：

1、新建冷库：在长乐坪镇腰牌村示范园区已有房屋中新建一座约50立方米小型冷库。

2.、移址冷库：将腰牌村示范园区原有的一处旧小库拆除，搬迁至渔洋关镇三板桥村并进行安装调试。

二、预算金额

1、人民币 肆万伍仟元整（¥45,000.00元）

2、此预算为最高限价，包含新建冷库、旧库拆移、设备及辅材购置、运输、安装调试、税费等所有费用。

三、详细需求清单

（一）腰牌村新建冷库（约50m³）建设要求

1、库体规格：净容积约50立方米（长宽高根据现场定制）。

2、 库板标准：采用≥100mm厚聚氨酯双面彩钢保温板，阻燃等级B1级以上，密度(40±2)kg/m³。

3、 制冷机组：知名品牌全封闭风冷机组，匹配R22或环保制冷剂。

4、 库内风机：高效吊顶式冷风机，均匀降温。

5、 控制系统：微电脑全自动温控箱，具备化霜、温度设定及显示功能。

6、 温度范围：库温设计满足冷藏需求（标准：-5℃~10℃可调）。

（二）三板桥村移址冷库安装要求

1、拆除：对腰牌村现有旧冷库进行保护性拆除，确保库板、门框、机组等主要部件完好，减少耗损。

2、 运输：将拆下的材料安全运输至三板桥村指定地点。

3、安装：在三板桥村完成基础找平或搭建简易基础，恢复旧冷库安装，并进行调试，确保制冷效果及密封性达标。

四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件）。

2、 具备冷库安装或制冷设备销售维修相关经营范围。

3、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供近3年类似业绩证明者优先）。

4、 本项目专门面向中小企业/小微企业采购。

五、工期及质保售后服务要求

1、工期：合同签订后 20个日历日 内完成全部新建及移址安装工作，并交付使用。

2、 质保期：整体质保至少 1年（压缩机等核心部件按厂家标准质保）。

3、售后响应：出现故障需在2小时内响应，48小时内到达现场处理。

4、付款方式：验收合格后一次性付清（或按财政国库集中支付制度执行）。

5、 踏勘现场：如需踏勘，可联系五峰土家族自治县现代农业科技示范中心，联系人：王业红  电话：13972566743

六、响应文件提交

1、 截止时间：2026年3月6日 17:30

2、 提交地点：长乐大道72号，309办公室，联系人：赵志勇  电话：13997707538

3、 提交内容：报价单（分项列出新建和移址费用）、营业执照复印件、施工方案、售后服务承诺。

五峰土家族自治县农业农村局

2026年2月26日